## 01_FAS
Univerzitet u Novom Sadu Građevinski fakultet Subotica, Kozaračka 2a Subotica
Izvođenje radova tekućih popravki i održavanja zgrade građevinskog fakulteta Subotica
REDNI BROJ | OPIS POZICIJE | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA | UKUPNO (eur)
01 | RADOVI NA FASADNOM OMOTAČU OBJEKTA
NAPOMENA 1 - ODNOSI SE NA ČITAVU GRUPU RADOVA
Pre konačne ugradnje termičke karakteristike svih delova fasadnog sklopa - omotača dostaviti na saglasnost LEED konsultantu radi izrade energetskog modela objekta
NAPOMENA2 - ODNOSI SE NA ALUMINIJUMSKE ELEMENTE FASADNOG OMOTAČA
Ukoliko se dihtovanje unutrašnjeg dela aluminijumske konstrukcije ostvaruje nanošenjem odgovarajućih lepkova koji se nanose tako da su u unutršnjem prostoru potrebno je da sadržaj isparljivih organskih komponenti (VOC) ne prelazi količinu od 100 gr./l bez vode.
01.01. | Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele za radove na demontaži stare i montaži nove završne fasadne obloge objekta u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a.
Skela se podiže celom površinom fasade prateći kosine krova s obzirom da fasada objekta iz vertikale prelazi u krovne kosine pod uglom 60 stepeni.
Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na"kant".
Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima.
Skelu se koristi se za sve vreme trajanja radova na zameni završnih fasadnih obloga.
Potrebno je da preko dnevnika Nadzorni organ da dozvolu za upotrebu skele.
Pozicijom obuhvaćeni radovi na montaži i demontaži skele.
Obračun po m2 vert. projekcije montirane skele.
m2
01.02. | Demontaža konstrukcije stare fasade: staklopaketa, noseće aluminijumske konstrukcije, limenih opšiva, čeličnih anker stopa i odlaganja u krugu objekta, a na mesto koje odredi Naručilac radova.
| Obračun po m2 komplet: | m2
01.03. | OPŠTI OPIS FASADNOG SISTEMA I PRIMENJENIH REŠENJA
Staklena fasada je predviđena od sistema profila SCHÜCO FW 50 HI sa klasičnim kapama i sledećim karakteristikama:
Vidna širina profila 50 mm.
Vertikalni noseći profili su dubine 125 mm
Horizontalni profili su dubine 130 mm
Završna obrada profila i kapa tj svih metalnih delova elemenata fasade je eloksaža ili plastifikacija u boji po izboru projektanta nakon usvajanja uzorka.
Pričvršćivanje elemenata interno se vrši inox šrafovima klase A2, dok su za eksternu aplikaciju predviđeni inox šrafovi klase A4.
Spojnica horizontalnog i vertikalnog profila određena da spreči torziju horizontalnog profila usled težine stakla. Izbor spojnica izvršen je prema tabeli proizvodjača fasade koja je u prilogu statičkog proračuna.
Hidroizolacija na spoju fasade i betonske konstrukcije po obimu je tipa Firestone EPDM 1.15mm
Staklenu ispunu prozirnih delova fasade formirati od stakla 6mm, staklo sa premazom na poz.2 + 16 mm termix lajsna, ispuna gasova Argon 90%/Vazduh10% - 6mm, Float staklo sledećih karakteristika:
KARAKTERISTIKE STAKLA:
Termičke karakteristike (EN 673) λ= 1.0 W/m2K
Svetlosna propustljivost (τv) EN 410 TL≥ 52%
Refleksija svetla (ρv) EN 410 - Rl ≤17%
Solarni faktor (g) EN 410 - 38%; ISO 9050 - g≤ 36%
Termičke karakteristike celog sklopa (EN 12671) Ucw≤ 1.5 W/m2K
Boja lajsne u staklu po izboru projektanta.
- | OTVORI NA FASADI - PROZORI
Jednokrilni i dvokrilni prozore izraditi kao okretno nagibne (otvaranje oko vertikalne i horizontalene ose) u sistemu SCHUCO AWS 65.Hi ili slično.
Staklo u prozorima je istih karakteristika kao i na fiksnim delovima.
Broj i dimenzije u svemu prema šemi bravarije.
ne transparentne delove fasade uraditi kao sendvič panele od kompozitnog materijala ALUCOBOND ili slično. Na delovima ne transparentnih fiksnih polja predvidjeno je:
* kompozitni materijala debljine d=4mm
* provetren prostor
* termoizolacija - polutvrde ploče kamene vune gustine 75gkg/m3, koeficjenta tolpltne provodljivosti 0,034W/mK, reakcije na požar klase A1, proizvođača Knauf Insulation ili adekvatno,
* parna brana proizvođača Knauf Insulation ili adekvatno.
Zastakljivanje kosih transparentnih ravni izvesti sa staklopaketom sledećih karakteristika:
* spoljašnje staklo: 8mm, termički obrađeno staklo(ESG) sa premazom na poz.2
* medjuprosotor: termix lajsna 16mm, ispuna 905Argon/10%vazduh
* unutrašnje staklo: 33.2, Laminirano Flot staklo.
Obračun po m2 montiranih i finalno obrađenih fasadnih elemenata, kompletno sa svim potrebnim zaptivanjima, dihtovanjima, opšivanjem, svim veznim, spojnim i pomoćnim materijalom, kao i materijalom neophodnim za montažu:
poz.23 | Zid zavesa - kosa ravan, dim. 6600x6600 mm (2 krovna prozora) | m2 |  |  | 0
01 | RADOVI NA FASADNOM OMOTAČU OBJEKTA UKUPNO: